| 5.3 Конвекторы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3 - 4 месяца работы. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора. 5.4 В межотопительные периоды у конвекторов с кожухом воздушный клапан должен быть закрыт во избежание засорения нагревательных элементов. 6. Транспортирование и хранение Транспортирование конвекторов допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке должна быть обеспечена сохранность конвекторов от механических повреждений. Конвекторы должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию. 7. Свидетельство о приёмке Конвекторы отопительные настенные «Универсал ВСТМ» КСК 20М испытаны гидравлическим способом давлением 1,5 МПа (15 кг/см.), соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2005, признаны годными для эксплуатации. Тип конвектора __________________________________ Дата изготовления___________________ Номинальный тепловой поток _________ кВт. Вес брутто __________кг. Кол-во в партии ________________________ ОТК ____________________________ Дата ___________________________ 8. Гарантийные обязательства Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных ГОСТ 31311-2005, - 24 месяца со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажи (при реализации через торговую сеть), но не более 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя. | ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Конвекторы отопительные настенные стальные малой глубины «Универсал ВСТМ» КСК 20М г.Красноярск 660031, г.Красноярск, ул.Айвазовского,6 2012 г. |
| --- | --- |

| Паспорт и инструкция по эксплуатации. Конвекторы отопительные настенные стальные малой глубины «Универсал ВСТМ» КСК 20М. 1.Общие сведения 1.1 Конвекторы малой глубины (не более 100 мм) изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005, имеют кожух обтекаемой формы, без острых углов (травмобезопасный). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений. 1.2 Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150 °C и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кг/см.). 1.3 Конвекторы выпускаются двух модификаций -концевые (К) и проходные (П), с нагревателем без резьбы (по заявке заказчика с резьбой G3/4 -B –для подсоединения к системе отопления), регулирование тепловой мощности производится воздушным клапаном. 2. Основные технические данные Обозначение Номер Номинальный тепловой поток, кВт Длина L2, мм L, мм L1, мм Конц. Прох. КСК 20-0,400 1 0,400 666 716 646 534 КСК 20-0,479 2 0,479 762 812 742 624 КСК 20-0,655 3 0,655 666 716 646 534 КСК 20-0,787 4 0,787 762 812 742 630 КСК 20-0,918 5 0,918 858 908 838 726 КСК 20-1,049 6 1,049 954 1004 934 822 КСК 20-1,180 7 1,180 1050 1100 1030 918 КСК 20-1,311 8 1,311 1146 1196 1126 1014 КСК 20-1,442 9 1,442 1242 1292 1222 1110 КСК 20-1,573 10 1,573 1338 1388 1318 1206 КСК 20-1,704 11 1,704 1434 1484 1414 1302 КСК 20-1,835 12 1,835 1530 1580 1510 1398 КСК 20-1,966 13 1,966 1630 1676 1610 1494 Пример. Обозначение настенного конвектора с кожухом «Универсал ВСТМ» КСК 20М с условным проходом соединительной трубы 20 мм, номинальным тепловым потоком 0,479 кВт, концевого, при заказе: Конвектор «Универсал ВСТМ» №2 КСК 20М-0,479 К | 3. Состав изделия и комплект поставки 1. Нагревательный элемент, 2. Кожух, 3. Клапан (заслонка), 4. Кронштейн (2 шт), 5. Паспорт. 4. Монтаж конвекторов 4.1 Монтаж конвекторов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность Соединений в соответствии со строительными нормами и правилами. 4.2 Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности в плотную к стене в следующей последовательности: -разметить места установки кронштейнов и закрепить их, -установить на кронштейны нагреватель, -подсоединить к системе отопления, -установить кожух. Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии, : от пола до оси нижней трубы нагревателя -100 - 150 мм, до подоконника от верха конвектора не менее -80 мм, от крайних пластин нагревателя до кронштейнов не менее -75 мм 5. Эксплуатация и техническое обслуживание 5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную и деаэрированную воду. Конвекторы должны быть постоянно заполнены водой. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года. 5.2 Бытовая регулировка теплоотдачи (теплообмена) осуществляется воздушным клапаном. При закрытом клапане тепловой поток уменьшается более чем вдвое. |
| --- | --- |